附件1、环评委托书

建设项目环境影响评价委托书

湖南环美达环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，现委托贵公司承担 西塘镇污水处理厂及配套管网工程建设项目 环境影响评价工作，编制环境影响评价文件，望贵公司接受委托后尽快开展工作，其他事宜另行协商。

委托单位（盖章）：岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府

2020 年 10 月 10 日

附件2、统一社会信用代码证

附件3、项目用地文件

附件4、关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设的通知

附件5、立项文件

附件6、环境质量现状检测报告及质保单

附件7、初步设计审查批准表

附件8、专家评审意见

西塘镇污水处理厂及配套管网工程

环境影响报告表函审意见

1、项目名称明确建设规模，分析建设两台一体化设备的理由。图示本污水厂的纳污范围，调查西塘镇的经济、人口现状及发展规划，完善污水处理厂规模的合理性分析。

2、调查项目建设地标高和周边环境敏感点，对照《湖南省中小学校建设指南》的规定，污水处理厂与中小学的距离不得小于1000米，完善污水处理厂选址的合理性分析，对污水厂周边规划提出控制性建议。

3、补充说明小港河、游港河的水域功能；校核项目排水现状和小港河水质现状，说明项目排水与游港河的关系，细化项目尾水排放路径、排污口位置，补充排污口设置论证意见。

4、完善雨污分流建设要求，明确雨水管网建设内容，建议污水处理厂的进水水质按污水综合排放三级标准设计，氨氮等因子另行规定。

5、校核污染的脱水率和处置去向，岳阳市垃圾填埋场已封场。

蒋 卉

2021年2月4日

西塘镇污水处理厂及配套管网工程

环境影响报告表审查意见

1、核实投产日期（2020年12月未批先建？）。

2、补充本项目规模、工艺、管网工程等论证行政主管部门的批复意见

3、明确服务范围内是否有工业废水排入，如果涉及有工业废水排入应提出限制条件并明确所占生活污水的比例要求。

4、环境质量现状数据：环境空气质量应收集2019年度数据，地下水评价等级为三级评价，应补充地下水监测数据。

5、细化管网工程主要环保目标。

6、固体废物应补充一体化设备使用活性炭除臭产生的废活性炭，并说明其更换周期、属性、产生量等，核实脱水污泥去向。

7、删除卫生防护距离计算章节。

8、地表水预测部分建议补充总氮、总磷的预测内容。

9、表7-24项目选址合理性分析，建设不设卫生防护距离，但应明确污水处理厂电源情况（双回路或应急发电设备）

10、根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）、《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》等进一步完善。

陈度怀

2021年2月5日

西塘镇污水处理厂及配套管网工程建设项目

环境影响报告表专家个人评审意见

建议对报告表作如下修订补充：

1、核实项目服务范围和工程内容，说明管网建设穿越河流水体情况、是否建设雨水管网，以此提出相应要求。

2、补充项目可研对工艺选择、达标排放结论及专家审查意见、部门批复意见，核实规模、消毒方式的合理性。

3、根据定级完善环境目标、评价范围。完善环境现状质量收集数据及持续改善计划，地表水应补充阴离子表面活性剂、动植物油等因子，补充地下水监测数据。

4、给出源强参数来源及其合理性分析，明确类比企业实际情况，完善环境保护设施措施可行性分析。

5、补充受纳水域水文参数来源，完善环境影响预测。排污口设置论证结论基本可信，附备案文件。

岳阳市环境科学学会高级工程师   熊朝晖

二〇二一年二月六日

附件9、专家评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称明确建设规模，分析建设两台一体化设备的理由。图示本污水厂的纳污范围，调查西塘镇的经济、人口现状及发展规划，完善污水处理厂规模的合理性分析。 | 项目名称已明确建设规模，详见P1，建设两台一体化设备的理由已补充，详见P4，污水厂纳污范围详见附图4，污水厂规模合理性分析详见P10 |
| 2 | 调查项目建设地标高和周边环境敏感点，对照《湖南省中小学校建设指南》的规定，污水处理厂与中小学的距离不得小于1000米，完善污水处理厂选址的合理性分析，对污水厂周边规划提出控制性建议。 | 已补充说明，详见P2 |
| 3 | 补充说明小港河、游港河的水域功能；校核项目排水现状和小港河水质现状，说明项目排水与游港河的关系，细化项目尾水排放路径、排污口位置，补充排污口设置论证意见。 | 小港河、游港河的水域功能详见P65，水质现状详见第三章，项目尾水排放路径等详见P66，排污口论证意见详见P62-78 |
| 4 | 完善雨污分流建设要求，明确雨水管网建设内容，建议污水处理厂的进水水质按污水综合排放三级标准设计，氨氮等因子另行规定。 | 镇区管网实行雨污分流，本次环评仅涉及配套污水管网建设内容，详见P4，污水厂进水水质根据初步设计进行确定，详见P10 |
| 5 | 校核污染的脱水率和处置去向，岳阳市垃圾填埋场已封场。 | 已校核，详见P4-P6等文中相关部分 |
| 6 | 核实投产日期（2020年12月未批先建？） | 已核实，为新建项目，详见P1 |
| 7 | 补充本项目规模、工艺、管网工程等论证行政主管部门的批复意见。 | 已补充，详见附件7初步设计审查批准表 |
| 8 | 明确服务范围内是否有工业废水排入，如果涉及有工业废水排入应提出限制条件并明确所占生活污水的比例要求。 | 项目服务范围不涉及工业废水，详见P10 |
| 9 | 环境质量现状数据：环境空气质量应收集2019年度数据，地下水评价等级为三级评价，应补充地下水监测数据。 | 环境空气质量已收集2019年度数据，详见第三章；地下水监测数据已补充，详见第三章 |
| 10 | 细化管网工程主要环保目标。 | 管网工程主要环保目标详见P28 |
| 11 | 固体废物应补充一体化设备使用活性炭除臭产生的废活性炭，并说明其更换周期、属性、产生量等，核实脱水污泥去向。 | 本项目一体化设备废气产生量较少，且项目周边150m范围内无常住居民，废气经自然扩散后对周边环境影响较小，不设置活性炭进行除臭处理 |
| 12 | 删除卫生防护距离计算章节。 | 卫生防护距离相关章节已删除 |
| 13 | 地表水预测部分建议补充总氮、总磷的预测内容。 | 已补充，详见P40-43 |
| 14 | 表7-24项目选址合理性分析，建设不设卫生防护距离，但应明确污水处理厂电源情况（双回路或应急发电设备） | 卫生防护距离相关章节已删除，污水厂电源设置相关情况说明详见P54 |
| 15 | 根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）、《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》等进一步完善。 | 排污口论证意见详见P62-78 |
| 16 | 核实项目服务范围和工程内容，说明管网建设穿越河流水体情况、是否建设雨水管网，以此提出相应要求。 | 项目服务范围详见P10，工程内容详见P3，管网建设不穿越河流，雨水管网不属于本次环评内容 |
| 17 | 补充项目可研对工艺选择、达标排放结论及专家审查意见、部门批复意见，核实规模、消毒方式的合理性。 | 已补充，详见附件7初步设计审查批准表和附件5立项文件 |
| 18 | 根据定级完善环境目标、评价范围。完善环境现状质量收集数据及持续改善计划，地表水应补充阴离子表面活性剂、动植物油等因子，补充地下水监测数据。 | 环保目标详见P28；地表水和地下水环境质量补充监测详见第三章 |
| 19 | 给出源强参数来源及其合理性分析，明确类比企业实际情况，完善环境保护设施措施可行性分析。 | 源强分析详见第二章，环境保护设施措施可行性分析详见第四章影响分析部分 |
| 20 | 补充受纳水域水文参数来源，完善环境影响预测。排污口设置论证结论基本可信，附备案文件。 | 受纳水域水文参数来源详见P39，排污口论证意见详见P62-78 |